## Үлдсэн асуултууд
№ | Хариуцагч | Хэсэг | Юу асуух (тодорхой) | Нэгж / формат | ТЭЗҮ дизайн (лавлагаа) | Ач холбогдол | ҮЙЛДВЭРИЙН ХАРИУ
1 | Процесс инженер | §6 | Primary ХСЦ-ийн density gauge дээр уншигдах БОДИТ ажлын орчны нягт (хамгийн бага / хэвийн / хамгийн их) | g/cm³ | cut 1.40-1.45 (орчны нягт биш) | ЭГЗЭГТЭЙ | Хамгийн бага: 1.32, Хэвийн: 1.38, Хамгийн их: 1.42
2 | Процесс инженер | §6 | Secondary ХСЦ-ийн БОДИТ ажлын орчны нягт (min/хэвийн/max) | g/cm³ | cut ~1.80 | ЭГЗЭГТЭЙ | Хамгийн бага: 1.45, Хэвийн: 1.50, Хамгийн их: 1.55
3 | Процесс инженер | §6 | Нягтыг хаана, ямар багажаар хэмждэг (γ-gauge / U-tube / dP)? ТЭЗҮ-д насосны гаралт дээр гэсэн — баталгаажуулна | Текст | насосны гаралт дээр ус нэмж хянадаг | Өндөр | Endress+hauser gammapilot төрлийн цөмийн үүсгүүртэй нягт хэмжигч
4 | Процесс инженер | §11 | Коксжих нүүрсний ОДООГИЙН бодит зорилтот үнс% | % | дизайн ~9-10.5% | ЭГЗЭГТЭЙ | 10.5%
5 | Процесс инженер | §11 | Эрчим хүчний нүүрсний бодит зорилт (үнс% эсвэл илчлэг) | % эсвэл ккал/кг | дизайн 5525-7410 ккал/кг | Өндөр | Үнслэг 17%
6 | Процесс инженер | §5 | ХСЦ-д орох дээд ширхэг 50 мм уу 60 мм уу? (Doc 03=50, ТЭЗҮ=60 — зөрүүтэй) | мм | ТЭЗҮ: 1.2-60 мм | Дунд | 50мм
7 | Процесс инженер | §12 | Seam (давхрага) бүрийн raw float-sink (washability) хүснэгт — тусдаа 05b загвараар | Хүснэгт | ТЭЗҮ-д LIMN муруй бий, raw хүснэгт алга | ЭГЗЭГТЭЙ | Seam-үүдийн washability raw data-нууд байгаа
8 | Автоматчлал инженер | §9 | Primary ХСЦ feed pump VSD (хувьсах хурд)-тэй эсэх + ажлын rpm хүрээ. (Үйлдвэрт VSD сүлжээ бий нь батлагдсан) | Тийм/Үгүй + rpm | VSD сүлжээ бий; pump=Krebs 500кВт | ЭГЗЭГТЭЙ | VSD сүлжээ бий; pump=Krebs 500кВт
9 | Автоматчлал инженер | §9 | Secondary ХСЦ feed pump VSD-тэй эсэх + rpm хүрээ | Тийм/Үгүй + rpm | Krebs 450кВт | ЭГЗЭГТЭЙ | Krebs 450кВт
10 | Автоматчлал инженер | §10 | PLC-ийн брэнд ба загвар (Siemens / Allen-Bradley / Schneider г.м.) | Текст | ТЭЗҮ: PLC+SCADA бий, брэнд нэрлээгүй | ЭГЗЭГТЭЙ | AB ControlLogix5570
11 | Автоматчлал инженер | §10 | OPC UA сервер байгаа юу? Үгүй бол SCADA/historian-аас унших боломж? | Тийм/Үгүй + тайлбар | Ethernet TCP-IP, эзэмшигчийн SCADA | ЭГЗЭГТЭЙ | байгаа, боломжтой
12 | Автоматчлал инженер | §10 | Гол PLC tag-ийн НЭРС: орчны нягт(P/S), циклон даралт(P/S), feed flow, pump speed(P/S), pump мотор гүйдэл, зумп түвшин, mag.sep гүйдэл, туузан жин, online ash analyzer (байвал) | tag нэрсийн жагсаалт | 4-20mA аналог сигналууд | ЭГЗЭГТЭЙ | FIT_101_MediaFlow (Хүнд орчны зарцуулалт) PIT_102_CyclonePressure (Циклоны оролтын даралт) DIT_103_PrimaryDensity (Анхдагч циклоны нягт) SIT_104_PumpSpeed (Насосны эргэлтийн хурд) AIT_105_OnlineAsh (Туузан дээрх онлайн үнс хэмжигч)
13 | Засвар инженер | §13 | Тоног төхөөрөмжийн БОДИТ элэгдлийн хугацаа: vortex finder / spigot / насосны impeller / циклоны конус (alumina) | цаг тус бүрээр | ажиллагааны түүхээс | Дунд | Vortex finder / Spigot (Циклоны хошуу): $4,000 - 6,000 \text{ цаг}$ (Нүүрсний хатуулаг, чулуулгаас хамаарна). Насосны Impeller (Далавчит хүрд): $3,000 - 4,500 цаг Циклоны конус их бие (Alumina ceramic lining): $12,000 - 15,000 цаг
14 | Худалдаа / Менежмент | §11 | Коксжих ба эрчим хүчний нүүрсний одоогийн гэрээний бүтэц (үнс/илчлэгийн penalty-bonus, татгалзах хязгаар) | Тайлбар | ажиллагааны өгөгдөл | Дунд | "Үндсэн үнслэг $10.0\%$. Хэрэв үнслэг $10.5\%$-иас хэтэрвэл тонн тутамд $1.5 \$$ торгууль (Penalty) хүлээнэ. Үнслэг $11.5\%$-иас дээш гарвал худалдан авагч тал нүүрсийг хүлээн авахаас татгалзах (Rejection) эрхтэй."
15 | Худалдаа / Хангамж | §7 | Магнетитийн нийлүүлэгч ба хүргэгдсэн үнэ ($/тонн) | Текст + $/т | ТЭЗҮ-нд алга | Бага | 110-130$